## TROŠKOVNIK_BEZ_CIJENA
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
Građevina: Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Općine Breznica (Faza 2)
Investitor: OPĆINA BREZNICA
TROŠKOVNIK
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (kn) | Ukupno (kn)
A | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Demontaža postojeće svjetiljke sa čeličnog stupa visine 6-10 m uz pomoć hidrauličke dizalice (uključivo postojeći krak i kabel, do razdjelnice), te odvoz istih na skladište investitora | kom | 17 |  | 0
2. | Demontaža postojeće razdjelnice u čeličnom stupu, te odvoz iste na skladište investitora | kom | 17 |  | 0
3. | Demontaža postojeće svjetiljke javne rasvjete sa drvenog ili betonskog stupa uz pomoć hidrauličke dizalice (uključivo i postojeći krak i kabel), te odvoz istih na skladište investitora | kom | 100 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu. Sve svjetiljke moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:
- kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija
- jedinstven oblik i dimenzije kućišta za sve ponuđene svjetiljke
- boja kućišta: svijetlo siva (RAL7035)
- pričvršćenje na stup: mogućnost pričvršćenja na vrh stupa i na krak (bočno)
- promjer nasadnika: Ø60 mm (Svjetiljka se mora montirati na stup promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera. Svjetiljka se mora montirati na konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera)
- regulacija kuta svjetiljke od -20° do +20° u koracima od 5°, bez otvaranja svjetiljke
- tip zaštitnog optičkog pokrova: prozirno ravno kaljeno staklo
- tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama zaštićena ravnim kaljenim staklom
- stupanj zaštite od prodora prašine i vode: min. IP66
- stupanj zaštite od mehaničkog udara: min. IK 08
- vrsta izvora svjetlosti: LED modul
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): 3000 K ±5%
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80,
- uz montažu svjetiljke pod nagibom 0° klasa G*3 (cut-off) ili bolje (prema HRN EN 13201-2:2015; Annex A)
- stupanj bliještanja D6 (prema HRN EN 13201-2:2015; Annex A)
- ULOR: 0%,
- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 87%
- svjetlosna iskoristivost cijele svjetiljke s ugrađenom optikom: min. 110 lm/W
- životni vijek LED modula: minimalno 100.000 h uz održavanje 90% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki (oznaka L90)
- driver (energetsko-upravljačka jedinica): za predmetnu snagu izvora svjetlosti (LED dioda) s integriranom programabilnom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka / 3 razine (programiranje režima rada prema zahtjevu naručitelja), mogućnost regulacije preko DALI protokola, mogućnost programiranja CLO funkcije (konstantni svjetlosni tok svjetiljke)
- napon napajanja: 220-240 V, 50 Hz,
- faktor snage minimalno 0,95
- prenaponska zaštita integrirana u svjetiljci izvedena zasebnim elementom za prenaponsku zaštitu minimalno 10kV/10 kA, kl. II+III)
- temperaturno područje rada: raspon radne temperature okoline od -30°C do +35°C (nije dozvoljena primjena svjetiljke s aktivnim hladilom),
- mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova)
- vrsta regulacije: automatska autonomna regulacija snage (svjetiljka se isporučuje programirana sukladno zahtjevu investitora)
- klasa električne zaštite: klasa I (za čelične stupove), klasa II (za drvene i betonske stupove)
- ENEC certifikat
- jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku min. 5 godina
Uz ponuđene svjetiljke potrebno je isporučiti:
- Izjavu o sukladnosti proizvođača – CE znak – sukladno sa normama HRN EN 60598-1: 2008+A11:2009, HRN EN 60598-2-3:2003+A1:2011
- ENEC certifikat
- Izjavu o davanju jamstva na svjetiljke u razdoblju od 5 godina koju potpisom i pečatom ovjerava proizvođač ili distributer za Republiku Hrvatsku
- Tehničku dokumentaciju (katalog) proizvođača
- Upute za montažu i održavanje
- Svjetlotehnički proračun kojim se dokazuje da ponuđene svjetiljke zadovoljavaju uvjete prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz proračunske parametre navedene u troškovniku. Svjetlotehničke proračune potrebno je izraditi korištenjem širokodostupnih i besplatnih aplikacija Relux ili Dialux. Rezultate proračuna treba dostaviti elektroničkom obliku na digitalnom mediju (CD, DVD, USB), te u tiskanom obliku, ovjereno od strane bilo kojeg ovlaštenog inženjera. Uz rezultate svjetlotehničkih proračuna na CD-u ili DVD-u potrebno je dostaviti LDT ili IES datoteke ponuđenih svjetiljki kako bi naručitelj mogao izvršiti kontrolu dostavljenih svjetlotehničkih podataka. Za dostavljene IES ili LDT datoteke potrebno je dostaviti ispitni protokol akreditiranog laboratorija koji je izvršio snimanje istih.
Ponuditelj je uz ponudu dužan dostaviti i uzorak svjetiljke za svaki ponuđeni model, kako bi Naručitelj mogao provjeriti karakteristike ponuđenih svjetiljki.
Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip i tvorničku oznaku ponuđene opreme!
a) | Cestovne LED za profil P.1 | kom | 67 |  | 0
Snaga cijele svjetiljke kod 100% opterećenja: max. 63 W Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema HRN EN 13201-2:2016 za sljedeću konfiguraciju (profil): Oznaka profila iz Glavnog projekta: P.1 Prometnica klase javne rasvjete M3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostran Širina prometnice: 6,5 m Obloga: R3, q0=0,08, Međurazmak stupova: 34 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 1,8 m (overhang -1,8m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 8,0 m Nagib svjetiljke u odnosu na prometnicu: 0° Faktor održavanja: 0,90
Proizvođač:…………………………………. Tip:………………………………………….. Tvornička oznaka:……………………………………….
b) | Cestovne LED za profil P.3 | kom | 9 |  | 0
Snaga cijele svjetiljke kod 100% opterećenja: max. 28 W Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema HRN EN 13201-2:2016 za sljedeću konfiguraciju (profil): Oznaka profila iz Glavnog projekta: P.3 Prometnica klase javne rasvjete C5 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostran Širina prometnice: 4,0 m Obloga: R3, q0=0,08, Međurazmak stupova: 34 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 1,5 m (overhang -1,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 7,0 m Nagib svjetiljke u odnosu na prometnicu: 0° Faktor održavanja: 0,90
Proizvođač:…………………………………. Tip:………………………………………….. Tvornička oznaka:……………………………………….
c) | Cestovne LED za profil P.4 | kom | 41 |  | 0
Snaga cijele svjetiljke kod 100% opterećenja: max. 28 W Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema HRN EN 13201-2:2016 za sljedeću konfiguraciju (profil): Oznaka profila iz Glavnog projekta: P.4 Prometnica klase javne rasvjete C5 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostran Širina prometnice: 3,5m Obloga: R3, q0=0,08, Međurazmak stupova: 34 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 1,5 m (overhang -1,5m) Visina optičke osi svjetiljke: 7,0 m Nagib svjetiljke u odnosu na prometnicu: 0° Faktor održavanja: 0,90
Proizvođač:…………………………………. Tip:………………………………………….. Tvornička oznaka:……………………………………….
5. | Dobava i ugradnja kabela PP00 3x2,5mm2 duljine 2 m, za ostvarivanje spoja svjetiljke na mrežu (za betonske i drvene stupove) | kom | 37 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja kabela PP00 3x2,5mm2 duljine 4 m, za ostvarivanje spoja svjetiljke na mrežu (za betonske i drvene stupove) | kom | 63 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja kabela PP00 3x2,5mm2 duljine 6 m, za ostvarivanje spoja svjetiljke na razdjelnicu (za čelične stupove) | kom | 13 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja kabela PP00 3x2,5mm2 duljine 8 m, za ostvarivanje spoja svjetiljke na razdjelnicu (za čelične stupove) | kom | 4 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja izolirane strujne stezaljke za priključak Cu vodiča 2,5 mm2 na Al-SKS-16 mm2 (2 kom po svjetiljci) | kom | 200 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja tipske razdjelnice za ugradnju u čelične stupove vanjske rasvjete. Razdjelnica mora imati mogućnost prihvata dva kabela do 25mm2 koja omogućava ulaz-izlaz napojnog kabela, za napajanje jedne svjetiljke, komplet s kućištem za prihvat osigurača D01, komplet s osiguračem. Razdjelnica se ugrađuje na predviđeno mjesto u dnu stupa. | kom | 17 |  | 0
11. | Prespajanja u postojećem ormaru javne rasvjete s ciljem ostvarenja cjelonoćne rasvjete, uključivo sav spojni i montažni pribor te ostalu opremu | kom | 3 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja tipskog kraka za montažu svjetiljki na drveni ili betonski stup uz pomoć hidraulične dizalice, sa karakteristikama: - promjer vrha 60mm, - kut nagiba kraka 5°, - duljina kraka: 500 mm, - učvršćenje na stup pomoću 2 obujmice - antikorozivna zaštita izvedena postupkom vrućeg cinčanja s debljinom nanosa cinka 35-55 mikrona - krak isporučiti u kompletu sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom, | kom | 37 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja tipskog kraka za montažu svjetiljki na drveni ili betonski stup uz pomoć hidraulične dizalice, sa karakteristikama: - promjer vrha 60mm, - kut nagiba kraka 5°, - duljina kraka: 1500 mm, - učvršćenje na stup pomoću 2 obujmice - antikorozivna zaštita izvedena postupkom vrućeg cinčanja s debljinom nanosa cinka 35-55 mikrona - krak isporučiti u kompletu sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom, | kom | 53 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja tipskog kraka za montažu svjetiljki na čelični stup uz pomoć hidraulične dizalice, sa karakteristikama: - promjer vrha 60mm, - kut nagiba kraka 5°, - duljina kraka: 1000 mm, - učvršćenje na stup: nasadni sistem - antikorozivna zaštita izvedena postupkom vrućeg cinčanja s debljinom nanosa cinka 35-55 mikrona - krak isporučiti u kompletu sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom, | kom | 4 |  | 0
15. | Sitni i montažni pribor | paušal | 1 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
B | MJERENJA I DOKUMENTACIJA
1. | Ispitivanja ispravnosti električnih instalacija javne rasvjete prema važećoj zakonskoj regulativi i usvojenim normama pri izgradnji javne rasvjete | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvršenje svjetlotehničkih mjerenja luminacije s certificiranim instrumentom (obavezno priložiti certifikat o umjeravanju instrumenta) na svakom voznom traku prema EN 13201-dio 4 s izradom propisanog protokola koji obavezno uključuje sljedeće: - srednja razina luminancije - uzdužna jednolikost luminancije - opća jednolikost luminancije Svjetlotehnička mjerenja izvršiti uz nazočnost i prema uputama nadzornog inženjera | kpl | 1 |  | 0
3. | Izvršenje svjetlotehničkih mjerenja rasvijetljenosti s certificiranim instrumentom (obavezno priložiti certifikat o umjeravanju instrumenta) prema EN 13201-dio 4 s izradom propisanog protokola koji obavezno uključuje sljedeće: - srednja razina rasvjetljenosti - opća jednolikost rasvjetljenosti Svjetlotehnička mjerenja izvršiti uz nazočnost i prema uputama nadzornog inženjera | kpl | 2 |  | 0
4. | Izvršenje svjetlotehničkih mjerenja temperature boje LED izvora svjetlosti sa certificiranim instrumentom (obavezno priložiti certifikat o umjeravanju instrumenta) s izradom propisanog protokola za svaki tip predviđenih LED svjetiljki. Svjetlotehnička mjerenja izvršiti uz nazočnost i prema uputama nadzornog inženjera | kom | 3 |  | 0
5. | Izrada elaborata privremene regulacije prometa od stane ovlaštenog inženjera prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti na isti, te postava privremene regulacije prometa kojom se omogućava prometovanje najmanje jednom prometnom trakom za vrijeme izvođenja radova prema ovom troškovniku. | kpl | 1 |  | 0
6. | Izrada elaborata privremene regulacije prometa od strane ovlaštenog inženjera prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti na isti, te postava privremene regulacije prometa kojom se omogućava izvršenje svjetlotehničkih mjerenja. | kpl | 1 |  | 0
7. | Izrada projekta izvedenog stanja izrađenog od strane ovlaštenog inženjera elektrotehničke struke (nacrt i opis izvedenog stanja u digitalnom i pisanom obliku). | kpl | 1 |  | 0
| MJERENJA I DOKUMENTACIJA |  |  | UKUPNO: | 0
NAPOMENA 1.: U cijenu je potrebno uključiti hidrauličku platformu i transportne troškove platforme te sve ostale troškovi rada, strojeva i nespecificiranog materijala potrebnih za izvođenje radova do pune funkcionalnosti.
NAPOMENA 2.: U cijenu je potrebno uključiti sve troškove koji proizlaze iz potrebe sudjelovanja HEP-a u izvođenju istih (ukapčanja, iskapčanja, nadzor nad radovima na postrojenju HEP-a i slično).
NAPOMENA 3.: Netom prije narudžbe opreme (odmah nakon ugovaranja) obavezno pregledati cijelo područje radova s nadzornim inženjerom te zapisnički utvrditi eventualna odstupanja u odnosu na projektnu dokumentaciju nastala u razdoblju između vremena projektiranja i vremena izvođenja radova, a uslijed HEP-ove zamjene drvenih s betonskim stupovima i/ili prekomjerne dotrajalosti pojedinih drvenih stupova, te na temelju tog zapisnika po potrebi prilagoditi količine za narudžbu materijala (svjetiljke, krakovi, spojni pribor i dr.).
NAPOMENA 4.; Prije narudžbe opreme i izvođenja radova dogovoriti s investitorom točan način rada regulacije (vremena smanjenog intenziteta) i o tome sastaviti zapisnik
D. | R E K A P I T U L A C I J A
A | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
B | MJERENJA I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om): |  |  |  | 0
Ponuditelj: ___________________________________________________
| Mjesto i datum: ____________________________ | M.P. |  | Potpis: ___________________