## A
A | Ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje
|  |  |  | Jed. cijena | Uk. cijena
1 | Pražnjenje postojećeg sustava grijanja/hlađenja u građevini prije početka radova na instalaciji.
|  | kpl | 1
2 | Dobava i montaža: Ventilokonvektora za dvocijevni sustav (bez tvornički montiranih troputih ventila)
Ventilokonvektor zidne izvedbe sa maskom, jedinica predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
Proizvod kao Daikin FWT02CT
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 2,43 / 2,29 / 2,11 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 3,22 / 2,90 / 2,49 kW
Tvg = 50°C
Tp = 20°C ST
Protok zraka = 442 / 391 / 340 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: 34 / 29 / 25 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Dimenzije: 800x206 mm, h = 288 mm
Težina: 9 kg
| ili jednakovrijedan proizvod Ponuđeni tip: _________________________________________ | kom | 2
3 | Dobava i ugradnja: Žičani elektronski prostorni regulator za upravljenje ventilokonvektorom, za ugradnju na zid.
U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal te spajanje regulatora sa pogonom ABQM ventila, te izradu pripadajućeg ožičenja.
Proizvod kao DAIKIN
| ili jednakovrijedan proizvod Ponuđeni tip: _________________________________________ | kom | 2
4 | Puštanje u pogon ventilokonvektora i regulacije od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kpl | 1
5 | Dobava i ugradnja zapornog ventila za ugradnju prije spoja ventilokonvektora na cjevnu mrežu, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
| DN20 | kom | 4
6 | Dobava i ugradnja flaksibilne cijevi za spoj ventilokonvektora na cjevnu mrežu, zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
| DN20 | kom | 4
7 | Dobava i ugradnja prolaznog regulacijskog ventila neosjetljivog na utjecaj promjene dinamičkog tlaka sustava sa funkcijom podešenja protoka, sa ON/OFF elektrotermičkim pogonom 230V za regulaciju ventila motornim pogonom i modulirajućom regulacijom (0-10V), koji će se ugraditi na povrati vod unutar maske ventilokonvektora. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal.
| tip kao Danfoss AB-QM 15 + pogon ili jednakovrijedan proizvod Ponuđeni tip: _________________________________________ | kom | 2
8 | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzata iz rashladnih uređaja u odvod, zajedno sa ovjesnim materijalom po vanjskom zidu te spojnim i montažnim materijalom.
| PP Ø32 | m | 10
9 | Dobava i ugradnja sifona za kondenzat tip kao HL 138 zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| ili jednakovrijedan proizvod Ponuđeni tip: _________________________________________ | kom | 1
10 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama za hlađenje zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
| Ф22x1,2 | m | 10
| Ф28x1,2 | m | 30
11 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda rashladnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava: - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 7000 - vodljivost l = 0,036 W/mK - debljina s=19 mm
| Ф22x1,2 | m | 10
| Ф28x1,2 | m | 30
12 | Bušenje prodora kroz zidove i stropove za prolaz instalacije grijanja te naknadna sanacija. Potrebno je izraditi otvor za prolaz dimenzije cijevi grijanja/hlađenja od Cu ∅ 22 do Cu ∅ 28.
|  | kpl | 1
13 | Balansiranje, podaševanje i puštanje u pogon sustava grijanja od strane ovlašetnog proizvođača opreme.
|  | kpl | 1
14 | Punjenje sustava grijanja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi
|  | kpl | 1
15 | Topla proba sustava grijanja
|  | kpl | 1
16 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije.
|  | kpl | 1
17 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | kpl | 1
18 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | kpl | 1
UKUPNO:

## B
B | Radijatorsko grijanje
|  |  |  | Jed. cijena | Uk. cijena
1 | Pražnjenje postojećeg sustava grijanja u građevini prije početka radova na instalaciji.
|  | kpl | 1
2 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi u šipkama za grijanje zajedno sa fitinzima, spojnim, montažnim i ovjesnim materijalom, dimenzija
| Ф15x1,0 | m | 25
3 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije cjevovoda ogrjevnog medija, s fleksibilnim crijevima od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene ćelijaste strukture, s pokrovom od polietilenske folije, slijedećih svojstava - koeficijent otpora difuziji vodene pare: m = 3000 - vodljivost l = 0,038 W/mK - debljina s=13 mm za cijevi Cu:
| Ф15x1,0 | m | 25
4 | Dobava i montaža cijevnih radijatora za ugradnju u kupaone tipa kao Vogel & Noot Della, sa zidnim nosačim, pripadajućim termostatskim ventilom, termostatskom glavom, H-blokom te svim dodatnim spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| DELLA 1764/750/99 | kom | 1
ili jednakovrijedan; ponuđeni tip: ________________________
5 | Uštemavanje zidova za priključna mjesta radijatora, te naknadna sanacija.
|  | kom | 1
6 | Bušenje prodora kroz zidove i stropove za prolaz instalacije grijanja te naknadna sanacija. Promjera od ∅ 15
|  | kpl | 1
7 | Punjenje sustava grijanja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi
|  | kpl | 1
8 | Topla proba sustava grijanja
|  | kpl | 1
9 | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije.
|  | kpl | 1
10 | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | kpl | 1
11 | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | kpl | 1
UKUPNO

## C
C | Ostali radovi
|  |  |  | Jed. cijena | Uk. cijena
1 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg)
|  | kpl | 1
2 | Ishođenje "Uvjerenja (i Zapisnika) zaštite na radu o ispitivanju stroja ili uređaja s povećanim opasnostima". Navedeno ispitivanje zatražiti za kompletnu instalaciju od ovlaštene ustanove za navedeno ispitivanje.
|  | kpl | 1
3 | Ispitivanje zimske mikroklime te izdavanje Uvjerenja od strane ovlaštene ustanove za ispitivanje radnog okoliša. Ispitivanja se vrše kad se steknu vanjski uvjeti za izvođenje istih (ljeto odnosno zima).
|  | kpl | 1
UKUPNO

## Rekapitulacija
Rekapitulacija
A | Ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje
B | Radijatorsko grijanje
C | Ostali radovi
| UKUPNO | 0
| PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO | 0