## 1. Elektrotehnika
|  |  |  | Građevina: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE (PREDŠKOLSKA USTANOVA), 2.b SKUPINE - PRENAMJENA DIJELA POTKROVLJA POSTOJEĆEG DJEČJEG VRTIĆA U PROSTOR ZA SMJEŠTAJ DJECE VRTIČKE DOBI, Bisag 24 |  |  |  | ZOP: 24/20
|  |  |  | Investitor: OPĆINA BREZNICA, OIB: 59573646857; Bisag 23, 42226 Bisag |  |  |  | Dat: 07.2020.
|  |  |  | Projektant: DRAŽEN VOLARIĆ, mag. ing. el. |  |  |  | TD: 2006-05-DP
dio. | radovi | stavka | podst. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn)
| A. |  | III.4. TROŠKOVNIK SUSTAVA DOJAVE POŽARA
| A. | 1 |  | Centrala dojave požara
|  |  | 1 | Dobava, dostava, ugradnja i spajanje analogno adresabilne centrale dojave požara s minimalno jednom petljom za prihvat analogno adresabilnih javljača, ulazno/izlaznih modula, analogno adresabilnih sirena/bljeskalica i sirena. | kom | 1
| A. | 2 |  | Baterija
|  |  |  | Dobava, dostava, postava i spajanje akumulatorske baterije 12V, minimalno 2 Ah. | kom | 2
| A. | 3 |  | Telefonski dojavnik
|  |  |  | Dobava, dostava i ugradnja u centralu dojave požara telefonskog dojavnika (modema). Uključiti i podešavanje i puštanje u pogon. | kom | 1
| A. | 4 |  | Javljači i moduli dojave požara
Dobava, montaža, spajanje i adresiranje elemenata analogno adresabilnog vatrodojavnog sustava, uključujući sve do potpune funkcionalnosti zajedno sa podnožjima i pločicom za označavanje:
|  |  | 1 | - optički javljač požara | kom | 26
|  |  | 2 | - optičko-termički javljač požara | kom | 1
|  |  | 3 | - ručni javljač požara za unutrašnju podžbuknu montažu | kom | 4
|  |  | 4 | - sirena s bljeskalicom za unutrašnju montažu (napajanje preko petlje) | kom | 1
|  |  | 5 | - sirena s bljeskalicom IP65 za vanjsku montažu (napajanje preko petlje) | kom | 1
| A. | 5 |  | Dobava i polaganje kabela, kanalica i cijevi
Dobava, postava i polaganje kabela, kanalica i cijevi sustava za dojavu požara:
|  |  | 1 | - JBY(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 250
|  |  | 2 | - NYM 3x1,5mm2 | m | 5
|  |  | 3 | - PVC kanalica 10x22mm | m | 150
|  |  | 4 | - samogasiva CSS cijev d16mm | m | 100
| A. | 6 |  | Izrada proboja
|  |  | 1 | Izrada proboja između etaže za prolaz do dva kabela dojave požara. | kom | 2
|  |  | 2 | Izrada proboja kroz zid za prolaz do dva kabela dojave požara. | kom | 16
| A. | 7 |  | Protupožarno brtvljenje
|  |  |  | Izrada protupožarnog brtvljenja pri prolazu do dva kabela kroz proboj kroz protupožarni sektor sustavom za kombinirano brtvljenje od posebne protupožarne žbuke. Uključena dobava i dostava žbuke te njena postava. | kom | 4
| A. | 8 |  | Puštanje u pogon
|  |  |  | Ispitivanje instalacije i puštanje u pogon do potpune funkcionalnosti, programiranje sustava, obuka korisnika, uputstva, atesti, dokumentacija izvedenog stanja, primopredaja. | komplet | 1
|  |  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  | PDV (25%): |  |  |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Projektant:
DRAŽEN VOLARIĆ, mag. ing. el.